怀化工商职院智能制造学院中方西校区2号实训车间基础建设及3间实训室强弱电布线及桥架建设费用采购

需求清单
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	一、2号实训楼三楼两间教室(302、304）改造明细：主配电箱、分配电箱、桥架、电缆、布线、立柱

	1
	YJV2*16+1*10电缆
	执行标准：GB/T 12706.1‑2020，铜芯、交联聚乙烯绝缘、PVC 护套、非铠装

基础电气特性
额定电压：0.6/1kV
导体材质：无氧铜绞合导体
绝缘：XLPE 交联聚乙烯；绝缘厚度0.7mm
护套：PVC 聚氯乙烯；护套标称厚度1.8mm
导体长期工作温度：90℃
短路允许最高温度：250℃（≤5s）
敷设环境温度：≥0℃；低温需预热
最小弯曲半径：≥15× 电缆外径（多芯无铠装）
结构、外径、重量（湘江同规格参考）
芯线配置：2×16mm²（相线）+1×10mm²（N 线）
电缆近似外径：21.0 mm
电缆近似重量：830 kg/km
20℃导体直流电阻（最大值）
16mm²：1.15 Ω/km
10mm²：1.83 Ω/km
载流量参考（环境 25℃）
空气中敷设：85‑95 A
土壤直埋敷设：105‑115 A
工程实际要考虑多根并排、桥架、环境温度做降容。
适用场景
室内、桥架、电缆沟、穿管敷设；不可直接埋地，直埋请选用 YJV22 钢带铠装版本。
	米
	145
	
	
	

	2
	6平方线
	执行标准：**GB/T 5023.3‑2008**、导体标准GB/T3956‑2008
一、导体结构（单股实心硬芯）
1. 导体根数：**1根实心铜棒**
2. 导体计算直径：**2.76 mm**
3. 标称横截面积：6.0 mm²
4. 材质：99.99%高纯无氧紫铜
二、绝缘&外形尺寸
1. 绝缘材料：PVC聚氯乙烯
2. 标准绝缘厚度：**0.8 mm**
3. 电线成品外径：4.1‑4.7mm（国标上限5.2mm）
4. 常规整卷长度：100m（国标允许偏差±0.5m）
5. 每千米参考重量：71kg/km，100米≈7.1kg
三、电气硬性国标指标
1. 额定电压：**450/750V**
2. 导体长期最高工作温度：70℃
3. 20℃导体最大直流电阻：**≤3.08 Ω/km（百米≤0.308Ω）**
4. 70℃绝缘电阻 ≥0.0065 MΩ·km
5. 耐压测试：3kV/5min不击穿
四、安全载流量&负载功率（家装常用）
>环境温度30℃
- 明敷：安全载流量 **48‑52A**
- PVC管穿管、墙内暗敷（2‑3根线）：**38‑42A**
- 220V单相安全功率：
  - 暗敷≈8400W；明敷≈11000W
- 380V三相负载功率≈19‑24kW
五、物理与施工参数
1. 最低敷设环境温度 ≥0℃
2. 最小弯曲半径 ≥4倍电线外径
3. 常用外皮颜色：红(火线)、黄、蓝(零线)、绿、黄绿双色(地线)
六、主要用途
入户主线、中央空调、即热式电热水器、配电箱进线。
	米
	500
	
	
	

	3
	2.5平方线
	
执行标准：GB/T 12706.1‑2020，铜芯、XLPE 交联绝缘、PVC 护套、非铠装
基础参数
额定电压：0.6/1kV
导体：无氧铜绞合导体
绝缘厚度：0.7 mm
护套标称厚度：1.5 mm
长期工作温度：90℃
短路最高温度：250℃（≤5s）
敷设温度：≥0℃，低温需预热
最小弯曲半径：≥15× 电缆外径
结构尺寸重量（湘江参考）
芯线配置：3×2.5mm² 相线 +2×1.5mm²（N、PE 地线）
近似外径：12.7 mm
近似重量：250 kg/km
20℃导体最大直流电阻
2.5mm²：7.41 Ω/km
1.5mm²：12.1 Ω/km
载流量参考（环境 25℃）
空气中敷设：32‑36 A
土壤直埋敷设：38‑42 A
	米
	800
	
	
	

	4
	2.5平方双色线
	
执行标准：GB/T 5023.3‑2008，电压 450/750V，绝缘颜色：黄绿双色（专用接地线）

📌BV‑2.5 双色（单股硬线，穿管预埋常用）
导体：单根实心无氧铜，导体直径 1.78mm
20℃最大直流电阻：7.41Ω/km
绝缘厚度：0.8mm
载流量：明敷 22‑25A，穿管 16‑20A
每盘：100 米

📌BVR‑2.5 双色（多股软地线，设备接地、柜内接线）
导体：多股细铜丝绞合，软线，弯折好
20℃最大直流电阻：7.41Ω/km
载流量略高于 BV 硬线：24‑27A

⚠️说明：黄绿双色只能做保护地线 PE，严禁用作火线、零线。
	米
	400
	
	
	

	5
	100*5桥架
	执行标准：JB/T 10216‑2013《电控配电用电缆桥架》
规格：宽 B=100mm，高 H=50mm（你写的 100*5 应为 100×50）
一、板材最小允许厚度（国标强制最小值）
桥架宽度 B≤150mm
槽体：≥1.0mm
盖板：允许低一个等级，≥0.8mm
工程配置要求加强版：槽体1.2mm，盖板 1.0mm，重载、抗震项目推荐
⚠️市场非标：槽体 0.8mm、盖板 0.6mm，不符合国标，验收通不过。
二、外形尺寸与公差
公称尺寸：宽 100mm × 高 50mm
标准单节长度：2000mm（2 米 / 根）
长度公差：≤2m 节：±2mm
宽、高公差：±2mm
平面度：每平方米≤5mm
三、理论自重（槽式带盖板）
槽体 1.2mm + 盖板 1.0mm：≈4.1kg/m
四、荷载与安装要求
水平支架间距：1.5‑2.0m；线缆多建议 1.5m 一付支架
弯通、三通两端 300‑600mm 位置增设支架
电缆填充率：动力电缆≤40%；桥架截面积 5000mm²，电缆总截面≤2000mm²
五、表面处理国标
热浸镀锌：户外、潮湿腐蚀环境
连接片、螺栓防腐等级不低于桥架本体
六、配套配件
直通、水平 90° 弯、垂直弯、三通、变径、盖板、连接片、螺栓。
连接板厚度不低于槽体板厚，可加厚一个等级。
	米
	120
	
	
	

	6
	100*5弯头
	100×50槽式 90°水平弯通（弯头）国标参数
执行标准：JB/T 10216‑2013《电控配电用电缆桥架》、T/CECS31‑2017《钢制电缆桥架工程技术规程》
配套桥架：100（宽）×50（高）槽式桥架
一、板材厚度（弯通本体，与直通桥架配套）
桥架宽度 B≤150mm
弯通槽体底板侧板：≥1.0mm（国标最小）
弯通配套盖板：≥0.8mm
工程配套要求：加强型 1.2mm 槽体 + 1.0mm 盖板；弯头厚度不得低于直通桥架厚度。
二、外形与弯曲半径
公称规格：B=100mm，H=50mm；角度 90° 水平弯通
标准弯曲半径 R：R=100mm（100 宽桥架国标推荐圆弧半径）
接口尺寸：两端接口与 100×50 直通完全一致，直接螺栓连接；接口公差 ±2mm
弯通自带连接孔位，匹配桥架连接片 M8 螺栓。
⚠️工程要求：弯头弯曲半径必须大于桥架内电缆最大弯曲半径，防止电缆折伤。
三、安装要求
弯头两侧300‑600mm 直线段位置必须设置支架；小规格弯头中间不用再加支架。
弯通盖板与直通盖板通用，完整封闭。
表面处理：热浸镀锌 ，弯头防腐等级不低于直通桥架。
四、参考自重（90° 水平弯通，带盖板）
槽体 1.2mm + 盖板 1.0mm：≈3.6kg / 个
	个
	20
	
	
	

	7
	100连接片
	100 宽桥架直线连接片 BLJ‑100 国标参数
执行标准：JB/T 10216‑2013《电控配电用电缆桥架》，适配100×50 槽式桥架
一、板材厚度要求
连接板厚度不低于桥架槽体厚度，可加厚一档
‑100 宽桥架国标最小槽体 1.0mm → 连接片 ≥1.0mm
‑工程配置要求：连接片 1.2mm（优先加厚）
禁止使用 0.8mm 薄连接片，接头易变形。
二、外形尺寸（行业配套）
‑型号：BLJ‑100 直线连接板
‑板长：100mm；板宽：100mm
‑开孔：每边 4 个腰型调节孔，共 8 孔，适配M8 圆头方颈桥架螺栓
‑孔位与 100×50 桥架侧板孔位匹配，可补偿安装对接误差
‑尺寸公差：±2mm
三、配套紧固件
‑螺栓：桥架专用 M8 圆头方颈螺栓，配防松螺母、平垫、弹垫
‑每处接头：桥架两侧各 1 片连接片，共 2 片；整套接头≥4 套 M8 螺栓组件。
四、表面与接地要求
连接片防腐等级不低于桥架本体：热浸镀锌。
桥架接头位置加 ≥4mm² 铜编织跨接地线 ；热镀锌桥架螺栓紧固到位可实现电气连通。
	批
	1
	
	
	

	二、2号实训车间+钳工实训室改造明细：配电箱、桥架、电缆、布线、立柱

	1
	YJV3*70+2*35电缆
	执行标准：GB/T 12706.1‑2020，铜芯，交联聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套，非铠装
基础参数
额定电压：0.6/1kV
导体材质：无氧铜（紧压绞合导体）
绝缘：XLPE 交联聚乙烯；相线绝缘厚度1.1 mm
护套：PVC 聚氯乙烯；护套标称厚度2.0 mm
导体长期允许工作温度：90℃
短路最高温度：250℃
敷设环境温度：≥0℃；低于 0℃需预热
最小弯曲半径：≥15× 电缆外径
结构与重量（湘江电缆同规格参考）
芯线配置：3×70mm²（相线）+2×35mm²（N、PE）
电缆近似外径：32.0 mm
电缆近似重量：3140 kg/km
20℃导体直流电阻（最大值）
70mm² 相线：0.268 Ω/km
35mm² 芯线：0.524 Ω/km
载流量参考（环境 25℃）
空气中敷设：215‑230 A
土壤直埋敷设：240‑255 A
实际工程需根据敷设根数、环境温度、桥架、穿管做降容修正。
	米
	130
	
	
	

	2
	YJV3*4+2*2.5
	标准：GB/T 12706.1‑2020，铜芯、XLPE 交联绝缘、PVC 护套、非铠装湖南湘江电...
基础参数
额定电压：0.6/1kV
导体：无氧铜绞合导体
绝缘厚度：0.7 mm
护套标称厚度：1.5 mm
长期工作温度：90℃
短路最高温度：250℃（≤5s）
敷设温度：≥0℃，低温需预热
最小弯曲半径：≥15× 电缆外径人民电器集...
结构尺寸重量（湘江参考）
芯线：3×4mm² 相线 +2×2.5mm²（N、PE 地线）
近似外径：13.5 mm
近似重量：285 kg/km
20℃导体最大直流电阻
4mm²：4.61 Ω/km
2.5mm²：7.41 Ω/km
载流量参考（环境 25℃）
空气中敷设：40‑45 A
土壤直埋敷设：48‑53 A
多根并排、桥架、高温环境要降容使用。
	米
	980
	
	
	

	3
	300*200桥架
	执行标准：JB/T 10216‑2013《电控配电用电缆桥架》
规格：宽 B=300mm，高 H=200mm，槽式（全封闭带盖板）
一、板材最小允许厚度（国标强制最小值）
桥架宽度 150＜B≤300mm
槽体（底板 + 侧板）：≥1.2mm
盖板：可低一个等级，≥1.0mm
工程采用加强国标配置
槽体：1.5mm，盖板：1.2mm（投标、验收最常用）
重载大跨距：槽体 2.0mm，盖板 1.5mm
⚠️注意：市场很多非标产品槽体 1.0、盖板 0.8，不符合 JB/T10216‑2013 国标。
二、外形尺寸与公差
公称尺寸：宽 300mm× 高 200mm
标准单节长度：2000mm（2 米 / 根）
长度公差：≤2m 节：±2mm；＞2m 节：±4mm
宽、高尺寸公差：±2～3mm；盖板正偏差、槽体负偏差，保证扣合顺畅
平面度：每平方米≤5mm
三、理论自重（参考）
槽体 1.5mm + 盖板 1.2mm：≈13.2kg/m
四、荷载与支架安装要求
水平支架间距：1.5‑2.0m；1.5mm 厚重载建议 1.5 米一付支架
非直线段（弯通、三通）两端 300‑600mm 内必须增设支架
电缆填充率：动力电缆≤40%；300×200 截面积 60000mm²，电缆总截面≤24000mm²
五、表面处理国标要求
热浸镀锌

附件（连接片、螺栓）防腐等级≥桥架本体
六、配套配件
直通、90° 水平弯通、垂直上下弯、三通、四通、变径、盖板、连接片、螺栓螺母。
配件厚度应不低于桥架本体低一个等级。
七、户内防护等级
槽式封闭桥架户内≥IP30；户外需做防水处理≥IP33。
提示：T/CECS31‑2017《钢制电缆桥架工程技术规程》为工程设计规程，板材取值略保守，招投标建议写明：执行 JB/T10216‑2013，槽体≥1.5mm，盖板≥1.2mm，避免非标供货。
	米
	180
	
	
	

	4
	200*100桥架
	200×100 槽式钢制电缆桥架 国标参数
执行标准：JB/T 10216‑2013《电控配电用电缆桥架》
规格：宽 B=200mm，高 H=100mm，槽式带盖板
一、板材最小允许厚度（国标强制）
桥架宽度：150＜B≤300mm
槽体（底板 + 侧板）：≥1.2mm
盖板（可低一个等级）：≥1.0mm
工程采用配置：重载加强：槽体 1.5mm，盖板 1.2mm
⚠️市场非标：槽体 1.0mm，盖板 0.8mm，不满足国标验收。
二、外形尺寸与公差
公称：宽 200mm × 高 100mm
标准单节长度：2000mm（2 米 / 根），可选 3m、4m
长度公差：≤2m：±2mm；＞2m：±4mm
宽、高公差：±2～3mm
平面度：每平方米≤5mm
三、理论自重（槽式含盖板）
槽体 1.5mm + 盖板 1.2mm：≈9.3kg/m
四、荷载与安装
水平支架间距：1.5‑2.0m；电缆荷载大建议 1.5m 一付支架
弯通、三通两侧 300‑600mm 必须增设支架
电缆填充率：动力电缆≤40%；桥架截面积 20000mm²，电缆总截面≤8000mm²
五、表面处理
热浸镀锌

连接片、螺栓防腐等级不低于桥架本体；连接板厚度不小于槽体板厚
	米
	190
	
	
	

	5
	300*200四通
	执行标准：JB/T 10216‑2013《电控配电用电缆桥架》，配套 300×200 槽式桥架
一、板材最小厚度（四通本体，必须与直通桥架匹配）
桥架宽度 150＜B≤300mm
四通槽体（底板 + 侧板）：≥1.2mm（国标最小值）
四通配套盖板：≥1.0mm（允许低一个等级）
工程采用配置：四通本体 1.5mm，盖板 1.2mm（项目投标验收主流）；重载加强：本体 2.0mm，盖板 1.5mm
⚠️四通厚度不得低于同规格直通桥架板厚，连接板厚度不小于槽体板厚或加厚一档。
二、外形与结构
公称规格：宽 300mm× 高 200mm，水平四通（XQJ‑C‑04A‑7）
四通四个接口尺寸与 300×200 直通完全一致，螺栓孔位匹配 M8 连接螺栓
内侧圆弧弯曲半径：R=300mm，全部圆弧过渡，无尖角，防止划伤电缆绝缘层
外形总长：约 1200×1200mm（外形外轮廓）
尺寸公差：接口宽高 ±2‑3mm
三、参考自重（含配套盖板）
本体 1.5mm + 盖板 1.2mm（工程常用）：≈28.5kg / 个
本体 2.0mm + 盖板 1.5mm 重载：≈33.0kg / 个
	个
	5
	
	
	

	6
	300*200三通
	执行标准：JB/T 10216‑2013《电控配电用电缆桥架》，型号 XQJ‑C‑03A，配套 300×200 槽式直通桥架
一、板材最小厚度（三通本体，必须与直通匹配）
桥架宽度 150＜B≤300mm
三通槽体（底板 + 侧板）：≥1.2mm（国标最小值）
三通配套盖板：≥1.0mm（盖板可低一个板级）
工程采用配置：三通本体1.5mm，盖板 1.2mm；重载加强：本体 2.0mm，盖板 1.5mm
⚠️三通板厚不得低于同规格直通桥架，连接板厚度不小于槽体板厚。
二、外形与结构
公称规格：宽 300mm× 高 200mm，等径水平三通
三个接口尺寸与 300×200 直通完全一致，M8 螺栓孔位通用
内侧转弯圆弧半径：R=300mm，圆弧过渡，无尖角，保护电缆绝缘
外轮廓外形尺寸：约1100×700mm
接口尺寸公差：±2‑3mm
三、参考自重（含配套盖板）
本体 1.5mm + 盖板 1.2mm（工程常用）：≈24.5 kg / 个
本体 2.0mm + 盖板 1.5mm 重载：≈28.5 kg / 个
四、安装技术要求
三通三个接口向外 300‑600mm 直线段，每一侧都要设置支架；三通本体中间不设置支架。
电缆填充率：动力电缆≤40%，转弯处电缆预留弯曲余量。
表面处理：热浸镀锌；三通防腐等级不低于直通桥架本体。
	个
	2
	
	
	

	7
	300连接片
	300 宽桥架直线连接片（BLJ‑300）国标参数
执行标准：JB/T 10216‑2013《电控配电用电缆桥架》、T/CECS31‑2017《钢制电缆桥架工程技术规程》
适配桥架：300×200 槽式桥架
一、板材厚度要求
连接片厚度应与桥架槽体厚度相同或加厚一个等级，不允许薄于槽体
桥架槽体国标最小 1.2mm → 连接片 **≥1.2mm**
工程采用槽体 1.5mm（投标主流）→ 连接片选用1.5mm 或 2.0mm（优先加厚一档）
⚠️严禁用 1.0mm 薄连接片配 300 宽桥架，会造成接头变形、下垂。
二、外形尺寸（行业通用国标配套）
型号：BLJ‑300（直线连接板）
板长：300mm；板宽：100mm
开孔：每边 4 个腰型调节孔，共 8 孔，适配 M8 圆头方颈桥架螺栓
孔距与 300×200 桥架侧板孔位完全匹配，安装可微调对接误差
尺寸公差：±2mm
三、配套紧固件
螺栓：M8 圆头方颈螺栓（桥架专用），配防松螺母、平垫圈、弹簧垫圈
每处接头每侧不少于 2 套螺栓，整套接头≥4 套 M8 螺栓组件。
四、表面处理
连接片防腐等级不得低于桥架本体：
电镀锌桥架：连接片电镀锌
热浸镀锌桥架：连接片热浸镀锌
防火喷塑桥架：连接片喷塑处理
五、接地连续要求
热镀锌桥架：连接板螺栓紧固到位，可依靠连接板实现保护连续性；
喷塑 / 油漆桥架：接头处必须加 ≥4mm² 铜编织跨接地线 ，保证电气连通。
	批
	1
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	40的热镀锌角铁
	执行标准：GB/T 706‑2016《热轧型钢》；热浸镀锌执行 GB/T 13912‑2020
材质：Q235B，桥架支架工程最常用规格40×40×4mm
一、截面尺寸（国标）
表格
规格 边宽 b (mm) 边厚 t (mm) 内圆弧 r (mm) 理论重量 kg/m
∠40×40×3 40 3 4 1.85kg/m
∠40×40×4（桥架支架主流） 40 4 4 2.42kg/m
∠40×40×5 40 5 4 2.98kg/m
工程桥架支架优先选用：40×40×4 热镀锌角钢；重载大桥架选用 40×40×5。
二、尺寸允许偏差（GB/T706‑2016）
边宽 40mm：允许偏差 ±0.8mm
边厚 4mm：允许偏差 ±0.4mm
直角垂直度：顶角偏差≤1°；不允许明显扭曲
定尺长度：常规6m / 根，也有 9m、12m；长度公差 + 50/‑0mm
三、热浸镀锌层要求 GB/T13912‑2020
平均锌层厚度：≥65μm；局部最小≥55μm
外观：镀层均匀，无漏镀、起皮、瘤块；允许少量锌瘤
四、桥架支架使用要点
300×200 大桥架水平支架，建议∠40×40×4 热镀锌角钢，支架间距 1.5‑2.0m；重载建议 1.5m。
支架与桥架连接采用 M8‑M10 螺栓；支架与墙体预埋件焊接，焊接处必须补防腐（富锌漆两道）。
支架必须保证电气连通，喷塑桥架系统，支架之间做好接地跨接。
	根
	40
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	200连接片
	200 宽桥架直线连接片 BLJ‑200 国标参数
执行标准：JB/T 10216‑2013《电控配电用电缆桥架》，适配200×100 槽式桥架
一、板材厚度要求
连接板厚度≥桥架槽体厚度，200 宽桥架国标最小槽体 1.2mm → 连接片 ≥1.2mm
工程采用配置（槽体 1.2mm）：连接片1.2mm 或 1.5mm（优先加厚一档）
严禁使用 1.0mm 薄连接片配 200 宽桥架，接头易变形下垂。
二、外形尺寸（行业国标配套）
型号：BLJ‑200 直线连接板
板长：200mm；板宽：100mm
开孔：每边 4 个腰型调节孔，共 8 孔，适配M8 圆头方颈桥架螺栓
孔位与 200×100 桥架侧板孔位完全匹配，可补偿安装对接误差
尺寸公差：±2mm
三、配套紧固件
螺栓：桥架专用 M8 圆头方颈螺栓，配防松螺母、平垫、弹垫
每一处接头：桥架左右各 1 片连接片，合计 2 片；整套接头≥4 套 M8 螺栓组件。
四、表面与接地要求
连接片防腐等级≥桥架本体：热浸镀锌。
喷塑桥架：接头位置需加≥4mm² 铜编织跨接地线，保证电气连续；热镀锌桥架连接板紧固到位可实现连通。
	批
	1
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	连接线
	桥架跨接线（弯头 / 三通 / 四通配套）国标参数
执行标准：GB50303‑2015、T/CECS31‑2017、GB50169‑2016

材质：黄绿双色 BVR 多股软铜线 / 镀锡铜编织带，两端压接铜鼻子
导体最小截面：≥4mm² 铜；工程常用6mm²
单根成品长度：120‑150mm，U 型松弛安装，不得绷紧受力
伸缩缝 / 沉降缝位置：截面 **≥16mm²**，长度 200‑250mm
安装要求：连接处打磨清除喷塑绝缘层；螺栓配平垫、弹垫；不得接在连接片上
适用场景：喷塑 / 防火桥架的直通、弯头、三通、四通所有对接接口；热镀锌桥架连接板每端≥2 套防松螺栓可免跨接
	批
	1
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	10个丝杆
	执行标准：GB/T15389‑1994 全螺纹螺杆；GB/T3098.1 紧固件机械性能
1. 材质：Q235B 碳钢，4.8 级；表面：电镀锌 / 热浸镀锌
2. 螺纹：公制粗牙
M8：螺距 1.25mm
M10：螺距 1.5mm
M12：螺距 1.75mm
3. 标准定尺：1m、2m、3m，现场按需切割，长度公差 ±2mm
4. 规范吊杆最小直径（GB50303‑2015）
小桥架（100×50、200×100）：吊杆≥M8
300×200 及以上重载桥架：吊杆≥M10；荷载大选用 M12
5. 镀锌层：电镀锌 5‑15μm；热浸镀锌平均≥65μm
6. 配套：同规格螺母、平垫圈、弹簧垫圈；每根吊杆不少于 2 套螺母锁紧
7. 安装：吊杆垂直，不得倾斜；转弯、三通、四通两侧 300‑600mm 必须设置吊杆。
	批
	1
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	丝杆螺帽
	执行标准：GB/T6170‑2015Ⅰ 型六角螺母，性能等级4 级，匹配 4.8 级丝杆
材质：Q235 碳钢；表面：电镀锌 / 热浸镀锌，与丝杆防腐一致
表格
规格 螺距 P (mm) 对边 S (mm) 螺母厚度 k (mm)
M8    1.25         13          6.4
M10   1.5          16          8.0
M12   1.75         18          10.4
配套垫圈：平垫圈 GB/T97.1，弹簧垫圈 GB/T93；每根吊杆不少于2 只螺母，上下锁紧防松。
热浸镀锌螺母：螺纹需加大攻丝，适配镀锌丝杆锌层厚度。
投标条文：Ⅰ 型六角螺母 GB/T6170‑2015，4 级，电镀锌，配套同规格平垫、弹垫。
	批
	1
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	平垫片
	执行标准：GB/T 97.1‑2002 平垫圈‑A 级，匹配 4.8 级丝杆 M8、M10、M12
表格
规格 内径 d₁(mm) 外径 d₂(mm) 厚度 s (mm)
M8   8.4         16        1.6
M10  10.5        20        2.0
M12  13          24        2.5
材质：Q235 碳钢；表面防腐：电镀锌 / 热浸镀锌，与丝杆螺母防腐等级一致。
使用：每处装配位置放 1 片平垫，放在螺母与构件接触面之间，增大承压面积。
投标条文：A 级平垫圈，执行 GB/T97.1‑2002，电镀锌处理。
	批
	1
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	梭镙头
	桥架圆头方颈螺栓（俗称梭螺头 / 马车螺栓）国标参数
执行标准：GB/T12‑2013 圆头方颈螺栓，性能等级 4.8 级中国标准在...
材质：Q235 碳钢；表面：电镀锌 / 热浸镀锌
表格
规格 螺距   头部直径dk  方颈对边s
M8   1.25mm    16mm       8mm
M10  1.5mm     20mm       10mm
1. 方颈卡入桥架腰型孔，安装时螺栓不转，只拧螺母。
2. 桥架通用：M8×16、M8×20；大桥架连接可用 M10。
3. 配套：同规格螺母、平垫圈、弹簧垫圈。
4. 镀锌层：电镀锌 5‑15μm；热浸镀锌平均≥65μm。
5. 投标条文：圆头方颈螺栓 GB/T12‑2013，4.8 级，电镀锌，配套螺母、平垫、弹垫。
	批
	1
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	32A漏保
	执行标准：GB/T16917.1‑2014《家用及类似场所用过电流保护断路器》
额定电流 In：32A
额定工作电压：AC230V（2P/1P+N）；AC400V（3P/4P），50Hz
脱扣曲线：C 型（配电通用）
额定剩余动作电流 IΔn：30mA（人身保护）；额定剩余不动作电流：15mA
漏电分断时间：≤0.1s（30mA 时）
额定短路分断能力：6kA
漏电类型：AC 型（交流漏电保护）；工程要求高选 A 型
极数：1P+N / 2P（单相）；3P+N /4P（三相）
接线扭矩：1.5N·m，导轨 35mm 标准安装
功能：过载保护、短路保护、漏电保护；带试验按钮，每月试验 1 次
防护等级：IP20
	个
	56
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	200A断路器
	执行标准：GB/T14048.2‑2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器》
壳架等级：250A 壳架，额定工作电流 In=200A
额定工作电压：AC400V，50Hz；额定绝缘电压 Ui=690V
极数：3P /4P；配电保护热磁脱扣 TMD
过载保护：热脱扣，1.05In 不动作；1.3In 延时脱扣
短路电磁脱扣：10In±20%（2000A）瞬时动作
额定极限短路分断 Icu：≥25kA（工程常用 35kA）
运行分断 Ics：≥50% Icu
接线方式：板前接线；接线端子扭矩8N·m；适配电缆最大 120mm²
机械寿命：20000 次；电气寿命：8000 次
使用环境：‑5℃～+40℃；防护等级 IP20
功能：过载、短路保护；可选配分励、欠压、辅助触头
	个
	12
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	14#钻头
	Φ14mm 麻花钻头（14# 钻头）国标参数
执行标准：GB/T 6135.2‑2020 直柄麻花钻
1. 公称直径：14.0mm
2. 直径公差：h8，上偏差 0，下偏差‑0.027mm
3. 柄部：直柄；柄径 14mm
4. 总长度 L：160mm
5. 切削刃长度 l：108mm
6. 顶角：118°（标准钻钢、Q235）
7. 材质：高速钢 HSS
8. 适用：钻 Q235 钢板、角钢、普通碳钢。
	根
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	1000A断路器
	额定工作电压 Ue：AC400V，50Hz；额定绝缘电压 Ui=1000V
极数：3P / 4P；安装方式：固定式/抽屉式
保护单元：智能脱扣器；具备过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障保护
极限短路分断 Icu（400V）：≥50kA；运行分断 Ics=100% Icu
额定短时耐受电流 Icw (1s)：42kA
脱扣参数：
长延时 Ir：(0.4‑1.0) In 可调
短延时 Isd：(1‑10) In 可调，延时 0.1‑0.4s 可调
瞬时 Ii：(2‑15) In 可调
机械寿命：10000 次；电气寿命：1500 次
接线：铜排连接；污染等级 3 级；安装类别 Ⅳ
可选附件：电动操作、分励脱扣、欠压脱扣、辅助触头
	个
	1
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	1000A隔离开关
	执行标准：GB/T14048.3‑2017《低压开关设备和控制设备 第 3 部分：开关、隔离器、隔离开关》
额定工作电流 In：1000A
额定工作电压 Ue：AC400V；AC690V，50Hz
额定绝缘电压 Ui：1000V；额定冲击耐受电压 Uimp：12kV
极数：3P /4P；使用类别：AC‑21B
额定短时耐受电流 Icw (1s)：31.5kA
额定短路接通能力 Icm：63kA
机械寿命：10000 次；电气寿命：1000 次
功能：只做电源隔离，无过载、短路保护功能；具备明显可见断开断点
操作方式：手动正面操作；

接线：铜排连接；防护等级 IP20；污染等级 3 级
	个
	1
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	800*1000二级配电箱
	执行标准：GB7251.1‑2013、JGJ/T46‑2024、GB50303‑2015

外形：宽 800mm× 高 1000mm（深度常规 300mm），双层门结构（外门 + 内防护门）
箱体材质：Q235 冷轧钢板
箱体外壳板厚：≥1.5mm；箱门板厚≥1.5mm；安装底板≥1.5mm.
防护等级：户外工地IP44；外门关闭防尘防雨，内门防护 IP21
表面处理：环氧树脂粉末喷涂；灰色
结构要求：
‑双层门，外门锁具；内门设置观察窗口；箱门与箱体之间配置 ≥4mm² 黄绿双色软跨接地线 
‑箱内独立设置N 线端子排、PE 接地端子排，铜质，端子数量预留余量
‑箱体底部开电缆进出线敲落孔，配橡胶护线圈；顶部带防雨檐
‑箱门内侧贴电气系统图；箱体标识清晰
电气参数：额定电压 AC400/230V，50Hz；污染等级 3 级
安装：落地支架安装，箱底离地≥170mm；箱体两处可靠接地
	套
	1
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	600*800三级配电箱
	执行标准：JGJ/T46‑2022 施工现场临时用电、GB7251.1‑2013、GB50303‑2015
外形：宽 600mm× 高 800mm，深度 300mm，双层门结构
1. 板材：Q235 冷轧钢板
箱体外壳板厚 ≥1.2mm；箱门板厚≥1.2mm；内部安装底板≥1.2mm
2. 防护等级：IP44，户外防雨防尘；带防雨檐；箱门配锁
3. 表面处理：环氧树脂粉末喷塑，灰色
4. 结构要求
双层门，外门带锁，内防护门；箱门与箱体之间配置 ≥4mm² 黄绿双色跨接地线 
箱内设置独立铜质 N 线端子排、PE 接地端子排
底部电缆敲落孔，配橡胶护线圈；严禁箱体开孔切割破坏强度
箱门内侧粘贴电气系统图，箱体标识齐全
5. 电气：额定电压 AC400/230V，50Hz，污染等级 3 级
6. 安装：支架挂装，箱体底边距地面1.2‑1.5m；箱体金属外壳可靠接地。
	套
	5
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	25锁母
	适配：DN25 焊接钢管（1 寸管），管螺纹 G1
材质：Q235；表面：电镀锌 / 热浸镀锌
1. 螺纹：G1（55° 非密封管螺纹 GB/T7307‑2001）
2. 螺纹大径：33.249mm；螺距 2.309mm，每英寸 11 牙
3. 外形：六角锁紧螺母；对边41mm；厚度6mm
4. 用途：钢管穿箱体，一内一外配对锁紧箱体墙板；配橡胶护圈使用。
	个
	65
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	20镀锌管
	DN20 热镀锌焊接钢管国标参数
执行标准：GB/T3091‑2015 低压流体输送焊接钢管；热浸镀锌 GB/T13912‑2020
工程电气配管常用：DN20（公称口径 20），俗称 6 分管
规格：DN20，外径26.9mm
普通壁厚：2.75mm；加厚壁厚：3.25mm
理论重量：普通壁厚 1.63kg/m
定尺：6m / 根
热浸镀锌：锌层平均≥65μm，无漏镀
管螺纹：G3/4（GB/T7307‑2001），配套 DN20 锁母、护线圈
使用场景：电气电缆保护套管；弯曲宜用弯管器，焊接处需补富锌防腐。
	根
	25
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	25镀锌管
	DN25 热镀锌焊接钢管国标参数
执行标准：GB/T3091‑2015；热浸镀锌 GB/T13912‑2020
俗称：1 寸电气配管
1. 公称口径：DN25
2. 外径：33.7mm
3. 普通壁厚：3.25mm；加厚壁厚 4.0mm
4. 理论重量：普通壁厚 2.42kg/m
5. 定尺：6m / 根
6. 管螺纹：G1（GB/T7307‑2001），配套 DN25 锁母
7. 镀锌层：平均锌层≥65μm，无漏镀
8. 用途：电缆保护钢管，桥架进箱配管；焊接位置补富锌防腐。
	根
	20
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	50镀锌管
	DN50 热浸镀锌焊接钢管国标参数
执行标准：GB/T3091‑2015；热浸镀锌 GB/T13912‑2020
1. 公称口径：DN50
2. 外径：60.3mm
3. 普通壁厚：3.8mm；加厚壁厚 4.5mm
4. 理论重量：普通壁厚 5.29kg/m
5. 定尺：6m / 根
6. 管螺纹：G2（GB/T7307‑2001），配套 DN50 锁母
7. 镀锌层：平均锌层≥65μm，无漏镀
8. 用途：电缆保护配管，进配电箱、设备防护套管；焊接部位补富锌防腐。
	根
	60
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	300圆铜鼻子
	DT‑300 圆铜鼻子（压接式）国标参数
执行标准：GB/T14315‑2008 电力电缆导体用压接型铜接线端子哈尔滨市人...
1. 型号：DT‑300，适配电缆300mm² 铜电缆
2. 材质：T2 紫铜，Cu≥99.9%；表面镀锡
3. 管部内径：21mm；管部外径 29mm；总长 138mm
4. 螺栓孔：孔径17mm，适配 M16 螺栓
5. 压接方式：液压压接；接线扭矩12N·m
6. 适用电压：0.6/1kV 低压配电
7. 功能：电缆与断路器、铜排过渡连接，降低接触电阻。
	个
	20
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	185铜鼻子
	DT‑185 铜鼻子国标参数
执行标准：GB/T14315‑2008 电力电缆导体用压接型铜接线端子
1. 型号：DT‑185，适配185mm² 铜电缆
2. 材质：T2 紫铜，表面镀锡
3. 管部内径：17.2mm；管部外径：24mm；总长：122mm
4. 螺栓孔：孔径14mm，适配 M12 螺栓
5. 压接：液压压接；接线扭矩10N·m
6. 适用电压：0.6/1kV 低压配电
	个
	6
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	95铜鼻子
	DT‑95 铜鼻子国标参数
执行标准：GB/T14315‑2008 压接型铜接线端子
1. 型号：DT‑95，适配95mm² 铜电缆
2. 材质：T2 紫铜，镀锡
3. 管部内径：11.5mm；管部外径：16mm；总长：92mm
4. 螺栓孔：孔径13mm，适配 M12 螺栓
5. 压接：液压压接；接线扭矩6N·m
6. 适用电压：0.6/1kV 低压配电
	个
	32
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	35铜鼻子
	DT‑35 铜鼻子国标参数
执行标准：GB/T14315‑2008 压接型铜接线端子
1. 型号：DT‑35，适配35mm² 铜电缆
2. 材质：T2 紫铜，表面镀锡
3. 管部内径：6.8mm；管部外径：10mm；总长：65mm
4. 螺栓孔：孔径11mm，适配 M8 螺栓
5. 压接：液压压接；接线扭矩3N·m
6. 适用电压：0.6/1kV 低压配电
	个
	24
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	5*10膨胀螺丝
	M10×100 膨胀螺栓（5*10 俗称，5 是套管外径，100 总长）国标参数
执行标准：JG/T160‑2017 混凝土用膨胀锚栓
1. 规格：套管外径14mm；丝杆M10；总长度100mm
2. 丝杆：4.8 级，Q235 碳钢，电镀锌
3. 套管：Q235 镀锌；配套 M10 螺母、平垫、弹垫
4. 钻孔孔径：14mm；钻孔深度≥85mm
5. 锚固基材：C20 及以上混凝土
6. 抗拉承载力：混凝土 C30 约 18kN；抗剪约 12kN
7. 用途：配电箱、支架、设备底座固定。
	个
	200
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	砂轮片
	砂轮片（切割片）国标参数
执行标准：GB/T23541‑2020 固结磨具 树脂薄片砂轮
工地常用：Φ400×3.2×32（切割机大切割片）、Φ100×2.5×16 角磨机切割片
Φ400 大切割片（切钢材、角钢）
1. 外径：400mm；厚度：3.2mm；内孔：32mm
2. 磨料：A 棕刚玉；树脂结合剂
3. 最高工作线速度：80m/s
4. 适用：Q235 碳钢、型钢切割；禁止打磨。
5. 警告：出现裂纹、缺口严禁使用。
Φ100 角磨机切割片
1. 外径：100mm；厚度 2.5mm；内孔16mm
2. 线速度：80m/s
	张
	20
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	配各种电缆型号的热缩管
	低压电缆配套热缩管（2:1 聚烯烃阻燃热缩管）
执行标准：JB/T7829‑2012 热收缩材料，0.6/1kV，阻燃，黑色，收缩比 2:1，完全收缩温度 110‑120℃，工作温度‑55℃～125℃
表格
电缆截面 mm²   热缩管收缩前内径 mm
16                Φ12
25                Φ14
35                Φ16
50                Φ18
70                Φ20
95                Φ22
120               Φ24
150               Φ26
185               Φ28
240               Φ30
300               Φ34
说明：
1. 选型原则：热缩管未收缩内径＞电缆外径；收缩后内径＜电缆外径，保证抱紧密封。
2. 普通接线绝缘用普通热缩管；需要防水密封选带胶双壁热缩管。
3. 母线排绝缘用母排热缩管（大口径）。
	批
	1
	
	
	

	2号实训车间机床脚踏板及耐磨地胶采购明细

	33
	机床脚踏板
	强化承重、玻璃钢网格防滑格栅、一体折弯冷轧钢边框、固定站脚、长1040mm*宽440mm*80mm
	张
	50
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	米乐奇，耐磨地胶带
	黄色，强力耐磨地胶(特种胶第9.5代，1.1mm厚)宽100mm*30m长
	卷
	20
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	红色，强力耐磨地胶(特种胶第9.5代，1.1mm厚)宽100mm*30m长
	卷
	2
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	黑黄色，强力耐磨地胶(特种胶第9.5代，1.1mm厚)宽100mm*30m长
	卷
	2
	
	
	

	2号实训车间工业璧扇插座及采购明细
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	插座
	排插 6位五孔 10A
	个
	30
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	工业壁扇
	650铝镁叶，带开关，可摇头，可变档调速，铜芯电机，防水防尘，单相220V
	台
	30
	
	
	

	安装人工及配件材料明细

	39
	其他项目及安装人工费及配件
	安装人工及配件、工具等
	平方米
	1585
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	合计
	
	
	
	
	
	

	
	


